| ## REVESTIMENTO – TUBO LISO [Selo Sanitário e Poço de Acesso (Câmara de bombeamento)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Tipo de Material | # Tipo de União | Esp. (pol) |  | Esp. (mm) | Diam.(pol) |  | Diam.(mm) |  |  | Comprimento (m) |  |  |  |  |  |  |  |
| Aço preto, sch 30 | solda | 5/16 |  | 12,75 | 20” |  | 508 |  |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aço Galvan, sch 30 | solda | 3/8 |  | 7,80 | 10” |  | 273,05 |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| REVESTIMENTO – FILTROS (Galvanizados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Material | Tipo de União |  | % de Área Aberta |  | Diam.(pol) |  | Diam.(mm) |  |  | Comprimento (m) |  |  |  |  |  |  |  |
| Estampado (NOLD), abert. 0,75 mm, galv. | solda |  | 40 |  | 10” |  | 273,05 |  |  | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Espiralado, superreforçado, abert. 0,75 mm, galvan. | solda |  | 40 |  | 10” |  | 219,07 |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## PRE-FILTRO (Jacareí) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Granulometria | Tipo |  | Volume (m³) |  | Método de injeção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 mm a 2,00 mm | Jacarei |  | 16 |  | Gravidade/ contra fluxo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESENVOLVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método | Tipo de Equipamento |  | Produtos Químicos |  | Duração (horas) |  |  |  |  |  | Observações |  |  |  |  |  |  |
| AR COMPRIMIDO | COMPRESSOR DE AR |  | NO RUST |  | 05 |  |  |  |  |  | ------------ |  |  |  |  |  |  |
| JATEAMENTO | BOMBA DE PISTÃO |  | HEXA-T |  | 05 |  |  |  |  |  | ----------- |  |  |  |  |  |  |
| TESTES DE BOMBEAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Teste | Tipo de Equipamento |  |  |  |  | Duração (horas) |  |  | Produtos Químicos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REBAIXAMENTO | BOMBA SUBMERSA |  |  |  |  | 20 |  |  | CLORO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECUPERAÇÃO | ********** |  |  |  |  | 06 |  |  | --------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCALONADO | BOMBA SUBMERSA |  |  |  |  | 04 |  |  | ---------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervalo (m) | Espaço anular (pol) |  |  |  |  | Volume ( m³) |  |  | Método de Injeção |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 - 65 | 26” x 20 ” |  |  |  |  | 9 |  |  | Sapata c/ válv. de fundo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACABAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpeza: CONFORME NORMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desinfecção: CLORO LIVRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laje de Proteção Sanitária: 1,75 x 1,75 x 0,30 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tampa: AÇO INOX, CONFORME NORMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |