AVALIAÇÃO HIDROGEOLÓGICA LOCAL

Proprietário: SAEMAN – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE MANDURI Município: MANDURI - SP Localidade: Loteamento Santo Antônio (Reservatório de água) Coordenadas Geográficas: Latitude: 23° 00’ 04.52” S e Longitude: 49° 19’ 27.64” W Coordenadas em UTM: (22K) 7.455.355,30 m N 671.741,88 m E

Geologia: O município de Manduri (SP) localiza-se na região Sul do Estado de São Paulo. A área em que está sendo projetado a perfuração de um poço tubular para a captação exclusiva do Aquífero Guarani (SAG), encontra-se terrenos da Bacia do Paraná, Idade Paleozóica, onde, localmente aflora Arenitos, Siltitos e Argilitos da Formação Adamantina (Grupo Bauru) (Cretáceo), com espessura de 70 metros, sotopondo os Basaltos Tholeíticos da Formação Serra Geral (Jurássico), com espessura aproximada de 180 metros, cujo contato com as Formações subjacentes do Grupo São Bento (Fm Botucatu e Fm Pirambóia) atinge em profundidades de 200 metros no local.. Essas Formações Botucatu e Pirambóia, compostas por Arenitos eólicos e flúvio-lacustres, e atingem espessuras médias de 200 metros, compõe o SISTEMA de AQUÍFERO GUARANI (SAG).

AQUÍFERO GUARANI: Esse é o Aquífero à ser explorado localmente. Sua água é de alta potabilidade e com características físico-química e bacteriológica que atende os padrões de valores permitidos exigidos pela Organização Mundial de Saúde. O Aquífero Guarani é de origem sedimentar, constituídos por pacotes de arenitos com alta porosidade e permeabilidade, o que proporciona uma capacidade específica alta no parâmetros hidráulicos/hidrodinâmicos de um poço de explotação. Para esse poço, espera-se obter os seguintes parâmetros hidrodinâmicos: NE = 100,00 m ND = 160,00 m s= 60,00 m Q= 200,00 m3/h Q/s= 3,5 m3/h/m

Parecer Técnico: Um poço tubular com profundidade de 330 metros, onde, se pretende explorar as águas subterrâneas do AQUÍFERO GUARANI, fornecerá uma vazão pretendeida de 200 m³/h. A perfuração devererá obedecer as normas da ABNT, específicas para perfuração e completação de poços Tubulares para abastecimento, assim como a regularização junto aos órgãos competentes (DAEE, ANVISA e CETESB).

Recomendações: A perfuração de um poço tubular com profundidade de 330 metros, viabilizará a demanda de consumo geral da cidade de Manduri, com a vazão pretendida. e deverá ser explorado no período máximo de 20 horas /dia, sendo necessário solicitar junto ao DAEE, a licença de execução e Outorga de Direito de Uso de água subterrânea do Poço Tubular Profundo à ser perfurado, conforme determina o Decreto nº 41.258 de 31/10/96 e Portaria DAEE nº 1.630 de 01/07/2017.

| Execução Hidrogeológica: Geólogo: JOSÉ LUIZ NARDACHIONE CREA-SP 0601439360 | Data 09/04/2018 |
| --- | --- |