| PROJETO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTRUTIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proprietário : SAEMAN – SUPERINTENDÊNCIA DE ÀGUAS E ESGOTOS DE MANDURI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Município : MANDURI -SP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço : Rua Bahia - nº 270 |  |  |  |  |  |  |  | Bairro: Centro |  |  |
| Objetivo : Abastecimento Público |  |  |  |  |  |  |  | Finalidade : URBANO |  |  |
| Ponto de Perfuração: LAT. 21º 43’ 33,95” S - LONG. 48º 41’ 53,67” W |  |  |  |  |  |  |  | Cota: 496m |  |  |
| 2- ELEMENTOS DE PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERFIL GEOLOGICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de ( m ) | a ( m ) | Formação | Aqüífero Captado |  | Nível Estático ( m ) |  |  | Vazão ( m³/h ) |  | Rebaixamento ( m ) |
| 0,00 | 70,00 | Solo/Fm Adamantina | ******* |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,00 | 250,00 | Fm Serra Geral | ******* |  |  |  |  |  |  |  |
| 250,00 | 330,00 | Fms Botucatu e Pirambóia | GUARANI) |  | 100,00 |  |  | 200 |  | 60,00 |
| 3- ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profundidade Projetada (m): 330 metros |  |  |  |  | Profundidade útil: 330 metros |  |  |  |  |  |
| Perfuração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de ( m) | a ( m ) | Método de Perfuração |  | Diam. (pol.) |  | Diam. (mm) |  | Litologia |  |  |
| 0,00 | 70,00 | Rotativo circ. direta |  | 20” |  | 508,00 |  | Solo, Arenitos, Siltitos e Argilitos; |  |  |
| 70,00 | 250,00 | Rotopneumática |  | 12 1/4” |  | 311,15 |  | Basaltos; |  |  |
| 250,00 | 330,00 | Rotativo circ. direta |  | 12 1/4” |  | 311,15 |  | Arenitos |  |  |
| 4- AMOSTRAGEM DURANTE A PERFURAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material Perfurado |  |  | Intervalo |  |  |  |  | Análises a serem efetuadas |  |  |
| Solo, Arenitos, Siltitos, Argilitos e Basaltos; |  |  | 2 em 2 metros |  |  |  |  | Litológicas e granulométricas |  |  |
| 5- PERFILAGEM GEOFÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de (m) | a (m) | Perfil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00 | 330,00 | Raios Gama, Potencial Espontâneo, Resistividade, Sônico e Cáliper |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- TESTES PRELIMINARES DE BOMBEAMNENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profundidade do Poço |  | Situação do Poço | Sistema de Bombeamento |  |  |  | Duração (horas) |  | Observações |  |
| 330,00 |  | completado | Ar comprimido |  |  |  | 10 |  | Desenvolvimento |  |
|  |  |  | Jateamento |  |  |  | 10 |  | Desenvolvimento |  |