| PERFIL/PROJETO - POÇO TUBULAR PROFUNDO SAEMAN – SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE MANDURI MANDURI - SP |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LITOLÓGICO 0 m Solo Arenitos, Siltitos e Argilitos (Fm Adamantina) 70 m Basaltos (Fm Serra Geral) 250 m Arenitos (Fm Botucatu Fm Pirambóia) 330 m |  | ESQUEMÁTICO Laje de concreto 1,75 x 1,75 x 0,30 Perfuração em Ø 20” até 70 m (rotativo) Revestimento Ø 14" até 70 m, em tubo de Aço galvanizado – sch 20 Cimentação (espaço anular 20”x 14”). 70 m Perfuração em Ø 12 1/4" de 70 a 250 m (Rotopneumático) Revestimento em Ø 10”, aço galvanizado. 220 m Caixa Rosca Esquerda . Perfuração em Ø 12 1/4" de 200 m até 330 m (Rotativo) Revestimento em Ø 6”, tubo liso (52 m) e tubo filtro(58 m), estampado, , ambos aço galvanizados. De 250 m à 330 m. Filtro índice ( 6m) de 224 m a 230 m) 330 m |  |  |  |  |
|  | COLUNA GEOLÓGICA |  | PROJETO SEM ESCALA |  |  |  |  |
|  | LEGENDA: |  | LEGENDA: |  |  |  |  |
|  | Sedimentos |  |  | PERFURAÇÃO |  | LAJE DE PROTEÇÃO |  |
|  | Basaltos |  |  | CIMENTAÇÃO |  | PRÉ FILTRO |  |
|  | Arenitos |  |  | TUBOS LISOS |  | FILTROS |  |